|  | 城市水厂出厂水水质信息 （第四季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 |  | 玉溪市供排水有限公司（一水厂） | 2022.11.7 | 1 | 未检出 | 未检出 |  | ＜5 | 0.360 | 无异臭异味 | 无 | 1.60 | 1.30 |  |
| 2 |  | 玉溪市供排水有限公司（二水厂） | 2022.11.7 | 2 | 未检出 | 未检出 |  | ＜5 | 0.310 | 无异臭异味 | 无 | 1.84 | 0.87 |  |
| 注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）：        填报人：王淑媛        单位负责人：瞿媛       填报时间：2022年11月16日

|  | 城市水龙头水（末梢水）水质信息 （第四季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 |  | 红塔区中卫西路2号玉溪实验中学门卫旁 | 2022.11.7 | 1 | 未检出 | 未检出 |  | ＜5 | 0.300 | 无异臭 异味 | 无 | 1.92 | 0.41 |  |
| 2 |  | 红塔区聂耳路21号玉溪市人民医院一食堂洗碗处 | 2022.11.7 | 1 | 未检出 | 未检出 |  | ＜5 | 0.520 | 无异臭 异味 | 无 | 1.76 | 0.73 |  |
| 3 |  | 红塔区聂耳东路5号玉溪师院附中高位水池 | 2022.11.7 | 2 | 未检出 | 未检出 |  | ＜5 | 0.300 | 无异臭 异味 | 无 | 1.68 | 0.62 |  |
| 4 |  | 红塔区玉湖社区龙湖园小区2号门门卫室 | 2022.11.7 | 8 | 未检出 | 未检出 |  | ＜5 | 0.450 | 无异臭 异味 | 无 | 1.40 | 0.70 |  |
| 5 |  | 红塔区星云路28号葫田二区门卫室 | 2022.11.7 | 5 | 未检出 | 未检出 |  | ＜5 | 0.390 | 无异臭 异味 | 无 | 1.64 | 0.45 |  |
| 注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）：           填报人：王淑媛        单位负责人：瞿媛       填报时间：2022年11月16日