附件4

|  | 城市水龙头水（末梢水）水质信息 （第四季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 游离余氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 |
| 1 | 许家湾47号玉溪市教育局大门旁 | 2022年11月16日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 3 | 0.35 | 无 | 无 | 2.54 | 0.83 |
| 2 | 汇溪路1号玉龙花园小区物业卫生间旁洗手台 | 2022年11月16日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 2 | 0.29 | 无 | 无 | 2.10 | 0.65 |
| 3 | 葫田路7-8号云上酒店停车场旁洗手池 | 2022年11月16日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 3 | 0.38 | 无 | 无 | 2.24 | 1.00 |
| 4 | 东风南路83号玉溪沃森生物技术有限公司后门洗手池 | 2022年11月16日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 2 | 0.31 | 无 | 无 | 2.41 | 0.74 |
| 5 | 左井路马桥中学侧门洗手池 | 2022年11月16日 | 1 | 未检出 | 未检出 | —— | 3 | 0.37 | 无 | 无 | 1.94 | 0.57 |
| 6 | 泰安路玉溪二小区1号门洗手台 | 2022年11月16日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 2 | 0.24 | 无 | 无 | 1.52 | 0.48 |
| 注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）：       　　填报人：包蕾      单位负责人：矣成江    填报时间：2022年12月30日